別表第2―1(第20条関係)

電気工作物巡視、点検及び測定並びに手入れ基準

| 点検種別 点検対象機器 |  |  | 巡視点検 |  |  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 精密点検 |  |  |  |  | 測定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 |
| 受電設備 | 遮断器及び開閉器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | 定期点検は、メーカ基準による | 1 | 6年 | 精密点検は、メーカ基準による |  |  |  |
|  |  | 2 | 1月 | 指示・表示灯の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1月 | 動作回数計の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1月 | 異常音・異常臭の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 断路器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | 定期点検は、メーカ基準による | 1 | 6年 | 精密点検は、メーカ基準による | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 動作回数計の確認 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1月 | 異常音・異常臭の有無 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 母線 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の損傷・腐食・過熱 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 母線のたるみ・他の物との離隔距離、接続部分及びクランプ類の緩み、がいし類その他の指示物の変形、緩み |  |  |  |  |  |  |
|  | 変圧器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・発錆・腐食・緩み(メーカのチェックリスト) | 1 | 必要時 | コイル線接続部・リード線・鉄心・その他各部 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 計器用変成器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・亀裂・発錆・変形・腐食・緩み・接触 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | ヒューズの異常 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 接地接続部の接続状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 避雷器 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・亀裂・緩み |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 |  |  |  | 2 | 必要時 | 放電特性試験 |
|  | 受配電盤 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による(中圧スイッチギヤに準じた点検項目) リレー関係(検電装置、系統連系リレー、過電流継電器、比率差動継電器) | 1 | 1年 | シーケンス試験 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 計器指示・表示灯の状況 |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 保護継電器の動作特性試験 |
|  |  | 3 | 1月 | 切換器の切換状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 電力用コンデンサ及び直流リアクトル | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の損傷・緩み |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線の接続状況 |  |  |  | 2 | 随時 | 静電容量測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 随時 | 高調波測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 随時 | tanδ測定 |
| 接地 | 接地装置 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 端子の損傷・腐食・緩み |  |  |  | 1 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地線の損傷・外れ・断線 |  |  |  | 2 | 1年 | 漏洩電流測定 |