別表第2―2(第20条関係)

| 点検種別 点検対象機器 |  |  | 巡視点検 |  |  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 精密点検 |  |  |  |  | 測定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 |
| 直流電源・無停電電源装置 | 蓄電池 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 架台、床面、及び端子の損傷、腐食、耐酸塗装剥離等 | 1 |  | 経過年度毎の点検 | 1 | 必要時 | 容量試験 |
|  | 充電装置及びインバーター | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検項目は、メーカの点検項目による |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 計器指示・表示灯の状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配電設備(屋外電線路を含む)負荷設備 | 断路器、遮断器、開閉器、変圧器、計器用変成器及び電力用コンデンサ、直流リアクトル | 1 | 1月 | 外観、異常音、異常臭の有無、計器指示、表示灯の状況 | 1 | 1年 | メーカ保守点検チェックリストによる(中圧・低圧スイッチギヤ) |  |  |  |  |  |  |
|  | 電線及びケーブル | 1 | 1月 | 他の物との離隔距離 | 1 | 1年 | 各部の損傷・腐食・亀裂 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 標識及び保護さくの状態 | 2 | 1年 | 取付状況 |  |  |  | 2 | 必要時 | tanδ測定 |
|  |  | 3 | 1月 | マンホールの外観 | 3 | 1年 | 支持物の変形・緩み |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1年 | マンホールの内部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 電動機 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 各部の汚れ・損傷・緩み(軸受等) | 1 | 必要時 | コイル | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 給油・回転・通風の状況 | 2 | 1年 | 制御装置 | 2 | 必要時 | 軸受 |  |  |  |
|  |  | 3 | 1月 | 整流子、刷子及び集電環の状態 | 3 | 1年 | 伝達装置 | 3 | 必要 時 | 付属装置 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 接地線接続部の接続状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 照明設備 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 非常灯切替状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 点灯の状況 | 2 | 1年 | 湿気・じんあいの状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配線 |  |  |  | 1 | 1年 | 機器との接続状況 |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 湿気・じんあいの状況 |  |  |  |  |  |  |
|  | 配電盤・制御盤 コンデンサ盤 分電盤 TE形コントロールセンター盤 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 開閉器・配線器具等の損傷・過熱・変色・異臭・異音・緩み・脱落・外れ・汚染・腐食・磨耗(点検項目は、メーカ基準) | 1 | 3年 | 漏電警報器の動作試験(補助リレーを含めMCCBがトリップすることを確認する) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 電線の被覆損傷・接続状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 電線の被覆損傷・接続状況 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | 1年 | 過負荷保護装置 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | 1年 | 漏電遮断器・漏電警報器 |  |  |  |  |  |  |
|  | 高圧設備(高圧コンビネーションスタータ、真空遮断器) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | メーカの定期保守点検事項による |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  | 高圧設備(MCR27形リレー) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 3年 | メーカの点検項目による |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧設備(配線用遮断器盤) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | メーカの保守点検事項による |  |  |  |  |  |  |
|  | (CCR21形リレー) | 1 | 1月 | 外観 |  | 1年 | メーカの点検項目による |  |  |  |  |  |  |
|  | 低圧設備(インバータ制御盤) | 1 | 1月 | 外観(過熱状況の有無) | 1 | 1年 | メーカの点検項目による |  |  |  |  |  |  |