別表第2―3(第20条関係)

| 点検種別 点検対象機器 |  |  |  |  | 巡視点検 |  |  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 精密点検 |  |  |  |  | 測定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 |
| ボイラー設備 | 給水処理設備 | 純水装置(薬液注入装置を含む) | 1 | 1日 | 水の性状・量 |  |  |  | 1 | 3年 | 内部 | 1 | 必要時 | 樹脂の劣化状況分析 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 各部の圧力・漏れ |  |  |  | 2 | 3年 | 樹脂の状態 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | 薬品の残量・注入量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ボイラー給水ポンプ | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・振動 |  |  |  | 1 | 4年 | 分解整備 | 1 | 6月 | 振動測定 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 過負荷 |  |  |  | 2 | 2年 | 外観点検 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | 油量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 1日 | 冷却水の量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | その他のポンプ | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・振動 |  |  |  | 1 | 4年 | 分解整備 | 1 | 6月 | 振動測定 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 過負荷 |  |  |  | 2 | 2年 | 外観点検 |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | 油量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 脱気器及び復水タンク | 1 | 1日 | 各部の圧力・温度・漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1日 | 弁の開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ボイラー本体 | ドラム・水管及び管寄 | 1 | 1日 | 水の漏れ |  |  |  | 1 | 2年 | 管外面の腐食・損傷・スケールその他の異物付着 | 1 | 2年 | 腐食・損傷・スケールその他の異物付着部の状態 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2年 | 内面・内管装置 | 2 | 2年 | 水圧試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4年 | 管寄の内部点検(2本以上) |  |  |  |
|  |  | 安全弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 吹出・圧力試験 (油圧ジャッキ) |
|  |  | その他の弁 (蒸気止弁、給水止弁) | 1 | 1日 | 水等の漏れ |  |  |  | 1 | 2年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 漏洩試験 |
|  | 蒸気系統 | 蒸気だめ | 1 | 1日 | 蒸気等の圧力・漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  | 蒸気管 | 1 | 1日 | 蒸気等の圧力・漏れ |  |  |  |  |  |  | 1 | 2年 | 肉厚測定(余寿命診断) |
|  |  |  | 2 | 1日 | 弁の開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | トラップの作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 安全弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 吹出・圧力試験 (油圧ジャッキ) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2年 | 機能試験 |
|  |  | その他の弁 | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  | 1 | 6年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2年 | 漏洩試験 |
|  | 付属設備 | スートブロワ | 1 | 1日 | 蒸気の圧力 | 1 | 6月 | 作動機構部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1日 | 主蒸気止め弁の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | トラップの作動状況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 連続ブロー装置(ブロータンクを含む) | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安装置(ドラム液面高低警報装置、復水タンク液面高低警報装置、缶水濃度高警報装置及び脱気器液面高低警報装置に限る。) |  |  | 1 | 1日 | 水等の漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 作動試験 |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 各部の汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 2 | 2年 | 機能試験 |
|  | 計装装置 | 給水流量・水位調節装置 | 1 | 1日 | 作動状況 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 水及び蒸気の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | 弁の開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 圧力・温度・流量計・指示記録積算計、調節弁及び水質計 | 1 | 1日 | 作動状況 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 2年 | 機能試験 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 水及び蒸気の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 1日 | 弁の開度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 減圧装置 | 減温減圧装置 | 1 | 1日 | 作動状況 |  |  |  | 1 | 6年 | 内部 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |