別表第2―4(第20条関係)

| 点検種別 点検対象機器 |  |  |  |  | 巡視点検 |  |  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 精密点検 |  |  |  |  | 測定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 |
| 蒸気タービン設備 | タービン本体 | 車室 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | レベル測定 |
|  |  | 仕切板、ノズル |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  | ローター、動翼 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  | 軸受 | 1 | 1日 | 温度・異音・振動 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき |
|  |  | ラビリンスパッキング | 1 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき |
|  | 減速機 | 歯車 | 1 | 1日 | 異音 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 歯当たり測定 |
|  |  | 軸受 | 1 | 1日 | 温度・異音・振動 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 4年 | 間げき測定 |
|  |  | 歯車箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | レベル測定 |
|  | 主蒸気弁その他の弁及び調整弁リング |  |  | 1 | 1日 | 作動状況 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 蒸気等の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主油ポンプ、補助油ポンプ、非常用油ポンプ |  |  | 1 | 1日 | 作動状況 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部(主油ポンプ) | 1 | 4年 | 軸受隙間 |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 異音・油圧・振動 |  |  |  | 2 | 必要時 | 内部(補助油ポンプ、非常用油ポンプ) |  |  |  |
|  | 油冷却器 |  |  | 1 | 1日 | 温度 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 油等の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 油タンク |  |  | 1 | 1日 | 油量 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 1年 | 油質検査 |
|  | 配管 |  |  | 1 | 1日 | 蒸気及び水の漏れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 肉厚測定 |
|  | グランド蒸気復水器、エジェクターコンデンサー |  |  | 1 | 1日 | 蒸気、水等の漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 温度・圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空冷式復水器 | 復水器 | 1 | 1日 | 温度・異音・圧力・振動 | 1 | 4年 | 腐食 | 1 | 4年 | 外部 |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 1日 | 電流値 | 2 | 4年 | 蒸気及び水の漏れ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 3 | 4年 | 軸受 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排気復水タンク | 1 | 1日 | 水位 |  |  |  | 1 | 3年 | 内部 |  |  |  |
|  |  | 排気復水ポンプ | 1 | 1日 | 異音・圧力・振動 |  |  |  | 1 | 4年 | 内部 | 1 | 6月 | 振動測定 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 電流値 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保安装置(過速度危急遮断装置、手動危急遮断装置、潤滑油圧力保護装置及び並列運転開放装置に限る) |  |  | 1 | 1日 | 蒸気及び油の漏れ |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  |  |  | 2 | 1日 | 汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4年 | 作動試験 |
|  | 保安装置 | 排圧危急遮断装置 | 1 | 1日 | 蒸気の漏れ |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4年 | 作動試験 |
|  |  | 補助油ポンプ自動起動装置及び車軸過多移動遮断装置 | 1 | 1日 | 汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 起動試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4年 | 作動試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  | 自動危急遮断装置 | 1 | 1日 | 油の漏れ |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 作動試験 |
|  |  |  | 2 | 1日 | 汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 2 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  | 警報装置 | 1 | 1日 | 汚れ・損傷 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 作動試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4年 | 動作値測定 |
|  | 制御装置 | 電気ガバナ | 1 | 1日 | 過熱 |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  | 機械ガバナ | 1 | 1日 | 油の圧力・漏れ |  |  |  | 1 | 4年 | 分解点検 | 1 | 4年 | 動作値測定 |
|  |  | 過速度トリップ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4年 | 動作値測定 |