別表第2―5(第20条関係)

| 点検種別 点検対象機器 |  |  | 巡視点検 |  |  |  |  | 定期点検 |  |  |  |  | 精密点検 |  |  |  |  | 測定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 点検箇所 (ねらい) | No. | 周期 | 測定、試験等 |
| 常用発電設備 | 発電機 | 1 | 半月 | 外観、発電状況、発電機の回転状況 | 1 | 運転時間・運転期間 | 発電機の点検は、点検項目、点検種別はメーカの基準による | 1 | 3年 | 精密点検は、メーカ基準による | 1 | 1年 | 絶縁抵抗試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3年 | 保護装置の動作特性試験 |
|  | その他設備 (発電機用制御盤、配電盤含む) |  |  |  | 2 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による(制御盤、遮断器、継電器) |  |  |  |  |  |  |
| 非常用発電設備 | 燃料・燃焼設備 | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 半年・1年 | 定期点検は、メーカ基準による(消防法との関係) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1月 | 燃料貯蔵タンク等の液位、燃料の供給圧力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1月 | ガス、油等の漏れ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | その他設備・一般 (配電盤等含む) (直流・無停電電源装置) | 1 | 1月 | 外観 | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による 非発配電盤は1年点検を行う |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | 1月 | 架台、支持金物類の異常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 1月 | レバーリンク等の作動状態 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 1月 | 潤滑油等の点検 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 発電機(励磁装置を含む)関係 | 1 | 1月 | 負荷設備における電動機に係るものと同じ | 1 | 1年 | 定期点検は、メーカ基準による |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗試験 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 外観、発電状況、発電機の回転状況 |  |  |  |  |  |  | 3 | 3年 | 保護装置の動作特性試験 |
| その他設備 | 太陽光発電設備 | 1 | 1月 | 連系インバータの指示計器確認(運転時間LED、SPDの劣化表示、パワーコンディショナ内部表示器) | 1 | 1月 | 太陽電池の損傷確認(各モードで運転して表示ランプを確認する。) |  |  |  | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
|  |  | 2 | 1月 | 太陽電池モジュールの損傷確認 | 2 | 1年 | パワーコンディショナの換気フィルター清掃 |  |  |  |  |  |  |

(備考)

1　巡視点検とは、使用状態における設備の異常の有無について、主として設備の外部から行う点検をいう。

2　定期点検とは、設備の使用を停止した状態で、その機能の確認のために行う点検をいう。

3　精密点検とは、設備の機能の回復を目的として、主として設備を分解して行う点検をいう。

4　測定とは、設備の機能の維持又は回復のため必要な事項について行う測定、試験、分析等をいう。

5　周期欄の数値は最大周期とし、機器の特性、使用状況等により必要に応じて短縮するものとする。

6　外観点検とは、対象機器の属性に応じて損傷、変色、変異、異音、異臭、過熱等を視覚、聴覚、臭覚及び触覚により機器の使用状態で行う点検をいう。